时间服务器（含调试，用于智能化监控专网的接入同步）

	项目名称
	数量
	综合总报价
	交货期

	时间服务器（含调试，用于智能化监控专网的接入同步）
	一台
	元
	7个工作日


注：本采购项目要求整体原厂全保3年，其中成交报价为设备采购包干项目，报价包括但不限于以下费用：设备费、运输费、运输保险费、装卸、材料费、专用工具费、风险费、保管费、安装投标调试费、搬运费、水电费、安装辅材费、验收费、技术服务费、培训费、代理服务费等，供应商漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用，各供应商应依据磋商文件文件要求自行核算成本报价，供应商不得虚报各项技术指标，若所提供的货物性能及设备指标不能达到磋商文件文件要求相关技术规范、行业规定等技术要求，供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购人造成的经济损失。
参数要求

主要技术指标

≤20ns内部时间精度（使用卫星接收机）
<1ms局域网NTP服务授时精度
<50ms复杂网络NTP授时精度
≥30000次/秒单口NTP授时请求
>30000授时客户端数量
>100000小时MTBF
≥2个100M/1000M自适应以太网口
100个客户端同步记录
支持GPS/北斗/GLONASS/GAILEO
4G网络信号输入（选配）
1PPS信号接口输出（BNC）
IRIG-B码信号接口输出（BNC）
10MHz信号接口输出（BNC）
RS485/RS232信号接口输出（BNC）
接收机参数


采用国产专业授时型卫星接收模块

  支持北斗、GPS、GLONASS、GAILEO卫星星座、可自由组合工作模式。
  支持星座优先级选择，默认北斗优先。
支持天线时延调整。

支持天线短路、开路、信号干扰和欺骗信号检测。

射频输入阻抗：50Ω。
天线增益：5~35dB.
灵敏度GNSS，跟踪-147dBm.,捕获-160dBm。
UTC精度:优于20ns
服务器功能

支持最多5台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。

支持单口绑定6个IP

支持ipv4、ipv6。

支持设置静态路由

支持时间服务器反PING客户端。

支持从上级NTP获取时间，最多支持5个上级NTP，并自动选择最优上级NTP。

支持SNMPv2网管协议获取设备主要状态。

支持通过卫星模块校准内部晶振。

支持WEB远程固件升级。

支持WEB网页中英文切换，可扩展其它语言。

支持接入NTP服务器监控管理平台。

支持手动设置设备时间、时区、时间安全范围。

支持WEB白名单配置。

主要用途

给局域网内电脑/服务器/监控/网络时钟/其它终端设备提供时间校准服务，其中主要配置监控系统设备约1000个设备设置NTP同步时间服务器。
